## Hoja1
Consecutivo | Fecha Instalación | Hora Instalación | Fecha de desinstalación | Hora desinstalación | N° de equipo | Medidor | Empresa Distribuidora | Coordenadas N | Coordenadas O | Provincia | Cantón | Tipo de configuración | Nivel de Tensión | Lugar de medición | Conformidad Medición | Artículo 6 | Artículo 10 | Tipo NC artículo 10 | Artículo 11 | Artículo 12 Armónicas | Artículo 12 THD
T-0001-2018 | 17/01/2018 | 14:30 | 25/01/2018 | 08:50 | 1517-105 | 4000804 | COOPEGUANACASTE | N10.56492 | O85.58397 | Guanacaste | Liberia | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0002-2018 | 23/01/2018 | 10:10 | 2018-01-30 | 10:10 | 1517-114 | 4000096 | COOPEGUANACASTE | N09.81758 | O84.93507 | Puntarenas | Puntarenas | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0003-2018 | 23/01/2018 | 12:20 | 30/01/2018 | 12:40 | 1517-109 | 3001043 | COOPEGUANACASTE | N09.95938 | O85.11787 | Puntarenas | Puntarenas | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero Secundario | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0004-2018 | 25/01/2018 | 11:00 | 01/02/2018 | 11:00 | 1517-115 | 1369566 | ICE | N09.97658 | O84.83660 | Puntarenas | Puntarenas | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0005-2018 | 23/01/2018 | 10:20 | 31/01/2018 | 08:00 | 1517-112 | 1272454 | ICE | N10.63483 | O85.43921 | Guanacaste | Liberia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal
T-0006-2018 | 29/01/2018 | 15:00 | 07/02/2018 | 10:30 | 1517-103 | 4001113 | COOPEGUANACASTE | N10.54710 | O85.69402 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0007-2018 | 29/01/2018 | 16:20 | 07/02/2018 | 10:00 | 1517-111 | 3001029 | COOPEGUANACASTE | N10.54014 | O85.73300 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor Secundario | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0008-2018 | 30/01/2018 | 11:50 | 07/02/2018 | 12:30 | 1517-117 | 4001081 | COOPEGUANACASTE | N10.54375 | O85.69519 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor Secundario | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0009-2018 | 30/01/2018 | 12:50 | 07/02/2018 | 12:00 | 1517-108 | 1210246 | ICE | N10.58074 | O85.65662 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0010-2018 | 30/01/2018 | 15:50 | 06/02/2018 | 16:50 | 1517-104 | 958663 | ICE | N10.42376 | O85.11777 | Guanacaste | Cañas | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0011-2018 | 02/02/2018 | 9:50 | 16/02/2018 | 09:20 | 1517-106 | 925807 | CNFL | N09.89650 | O84.04374 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0012-2018 | 02/02/2018 | 11:20 | 16/02/2018 | 09:40 | 1517-107 | 818439 | CNFL | N09.89177 | O84.05972 | San José | Desamparados | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0013-2018 | 02/02/2018 | 12:40 | 23/02/2018 | 10:50 | 1517-113 | 980022 | CNFL | N09.89972 | O84.07063 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0014-2018 | 07/02/2018 | 11:30 | 14/02/2018 | 12:30 | 1517-105 | 4001129 | COOPEGUANACASTE | N10.54891 | O85.69165 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0015-2018 | 12/02/2018 | 12:30 | 19/02/2018 | 13:10 | 1517-109 | 2001550 | COOPEGUANACASTE | N10.41812 | O85.47280 | Guanacaste | Carrillo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0016-2018 | 13/02/2018 | 10:30 | 20/02/2018 | 11:50 | 1517-103 | 4000063 | COOPEGUANACASTE | N10.15517 | O85.45026 | Guanacaste | Nicoya | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0017-2018 | 23/02/2018 | 9:30 | 02/03/2018 | 09:50 | 1517-106 | 939681 | CNFL | N09.93195 | O84.04621 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0018-2018 | 23/02/2018 | 13:10 | 02/03/2018 | 13:10 | 1517-103 | 925769 | CNFL | N09.95617 | O84.19307 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0019-2018 | 13/03/2018 | 9:40 | 22/03/2018 | 13:20 | 1517-109 | 3184 | ICE | N09.99294 | O84.25411 | Alajuela | Alajuela | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0020-2018 | 13/03/2018 | 12:00 | 22/03/2018 | 13:40 | 1517-113 | 1466294 | ICE | N09.99471 | O84.27343 | Alajuela | Alajuela | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0021-2018 | 13/03/2018 | 12:50 | 22/03/2018 | 14:10 | 1517-107 | 1341339 | ICE | N09.99204 | O84.27905 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal
T-0022-2018 | 13/03/2018 | 13:20 | 22/03/2018 | 14:10 | 1517-104 | 1369800 | ICE | N09.99160 | O84.27905 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0023-2018 | 02/03/2018 | 8:50 | 09/03/2018 | 12:40 | 1517-109 | 939874 | CNFL | N09.93822 | O84.05251 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Otro | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0024-2018 | 02/03/2018 | 9:50 | 09/03/2018 | 13:10 | 1517-113 | 939508 | CNFL | N09.99040 | O84.05604 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0025-2018 | 09/03/2018 | 14:50 | 22/03/2018 | 14:50 | 1517-105 | 925874 | CNFL | N09.93684 | O84.04375 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0026-2018 | 13/03/2018 | 14:00 | 22/03/2018 | 14:10 | 1517-117 | 1341871 | ICE | N09.98975 | O84.28302 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0027-2018 | 16/03/2018 | 10:20 | 23/03/2018 | 11:30 | 1517-111 | 200176 | JASEC | N09.84907 | O83.94963 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0028-2018 | 16/03/2018 | 11:40 | 23/03/2018 | 12:00 | 1517-103 | 202074 | JASEC | N09.85646 | O83.95184 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0029-2018 | 21/03/2018 | 11:00 | 04/04/2018 | 11:00 | 1517-114 | 1370345 | ICE | N09.65185 | O84.66526 | Puntarenas | Garabito | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0030-2018 | 21/03/2018 | 11:30 | 04/04/2018 | 11:20 | 1517-115 | 1101040 | ICE | N09.65374 | O84.65513 | Puntarenas | Garabito | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | NC | NC | NC
T-0031-2018 | 21/03/2018 | 11:50 | 04/04/2018 | 10:50 | 1517-112 | 3604 | ICE | N09.65238 | O84.65467 | Puntarenas | Garabito | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0032-2018 | 21/03/2018 | 12:20 | 04/04/2018 | 11:30 | 1517-106 | 1466407 | ICE | N09.65247 | O84.65207 | Puntarenas | Garabito | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0033-2018 | 21/03/2018 | 14:00 | 03/04/2018 | 09:40 | 1517-108 | 1341449 | ICE | N09.99186 | O84.66770 | Puntarenas | Esparza | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0034-2018 | 06/04/2018 | 11:00 | 13/04/2018 | 13:00 | 1517-111 | 980161 | CNFL | N09.88807 | O84.08334 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0035-2018 | 06/04/2018 | 12:10 | 13/04/2018 | 13:30 | 1517-107 | 990564 | CNFL | N09.88675 | O84.08337 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0036-2018 | 06/04/2018 | 11:50 | 13/04/2018 | 11:50 | 1517-103 | 949027 | CNFL | N09.87113 | O84.06136 | San José | Desamparados | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0037-2018 | 06/04/2018 | 14:10 | 13/04/2018 | 14:10 | 1517-114 | 925800 | CNFL | N09.93668 | O84.04372 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0038-2018 | 12/04/2018 | 11:40 | 19/04/2018 | 12:40 | 1517-112 | 939816 | CNFL | N09.89978 | O84.06974 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0039-2018 | 12/04/2018 | 12:10 | 19/04/2018 | 12:20 | 1517-115 | 819628 | CNFL | N09.89952 | O84.06907 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0040-2018 | 12/04/2018 | 12:40 | 19/04/2018 | 12:50 | 1517-105 | 819612 | CNFL | N09.89997 | O84.06757 | San José | Desamparados | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Muy seria | N.A. | N.A. | N.A.
T-0041-2018 | 16/04/2018 | 10:40 | 25/04/2018 | 10:20 | 1517-111 | 9656(M233) | COOPEALFARORUIZ | N09.93672 | O84.04379 | Alajuela | Naranjo | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0042-2018 | 16/04/2018 | 11:00 | 25/04/2018 | 10:00 | 1517-106 | 9664(A1303) | COOPEALFARORUIZ | N10.18903 | O84.39520 | Alajuela | Zarcero | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0043-2018 | 16/04/2018 | 12:40 | 25/04/2018 | 09:40 | 1517-113 | 9657(A1730) | COOPEALFARORUIZ | N10.19246 | O84.39220 | Alajuela | Zarcero | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0044-2018 | 16/04/2018 | 15:10 | 25/04/2018 | 08:50 | 1517-103 | 9662(B903) | COOPEALFARORUIZ | N10.20579 | O84.39895 | Alajuela | Zarcero | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0045-2018 | 17/04/2018 | 8:50 | 24/04/2018 | 10:00 | 1517-114 | 87602 | COOPELESCA | N10.32068 | O84.42963 | Alajuela | San Carlos | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0046-2018 | 17/04/2018 | 9:50 | 24/04/2018 | 10:40 | 1517-109 | 716789 | COOPELESCA | N10.32453 | O84.42353 | Alajuela | San Carlos | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0047-2018 | 17/04/2018 | 11:50 | 24/04/2018 | 11:50 | 1517-108 | 151630 | COOPELESCA | N10.32757 | O84.42110 | Alajuela | San Carlos | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0048-2018 | 17/04/2018 | 12:40 | 24/04/2018 | 16:10 | 1517-107 | 116703 | COOPELESCA | N10.32398 | O84.42971 | Alajuela | San Carlos | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0049-2018 | 17/04/2018 | 16:00 | 25/04/2018 | 11:50 | 1517-117 | 1060905 | ICE | N09.34848 | O83.67418 | San José | Pérez Zeledón | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0050-2018 | 18/04/2018 | 9:40 | 25/04/2018 | 12:20 | 1517-104 | 1342524 | ICE | N09.38080 | O83.69768 | San José | Pérez Zeledón | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0051-2018 | 23/04/2018 | 11:20 | 03/05/2018 | 09:20 | 1517-116 | 958478 | ICE | N10.16081 | O83.59649 | Limón | Guácimo | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0052-2018 | 23/04/2018 | 13:00 | 03/05/2018 | 12:00 | 1517-105 | 12541 | COOPELESCA | N10.41251 | O83.89404 | Heredia | Sarapiquí | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0053-2018 | 24/04/2018 | 11:50 | 03/05/2018 | 08:40 | 1517-114 | 151642 | COOPELESCA | N10.33535 | O84.42573 | Alajuela | San Carlos | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0054-2018 | 24/04/2018 | 13:30 | 02/05/2018 | 16:00 | 1517-109 | 116614 | COOPELESCA | N10.47381 | O84.27673 | Alajuela | San Carlos | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0055-2018 | 24/04/2018 | 14:40 | 03/05/2018 | 13:00 | 1517-108 | 123477 | COOPELESCA | N10.45748 | O84.00727 | Heredia | Sarapiquí | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0056-2018 | 25/04/2018 | 12:00 | 03/05/2018 | 10:00 | 1517-107 | 1341700 | ICE | N10.08149 | O84.46901 | Alajuela | San Ramón | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0057-2018 | 23/04/2018 | 9:30 | 03/05/2018 | 10:20 | 1517-115 | 114577 | ICE | N10.20377 | O84.78425 | Limón | Pococí | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0058-2018 | 23/04/2018 | 10:40 | 03/05/2018 | 08:50 | 1517-112 | 1271876 | ICE | N10.15533 | O84.59978 | Limón | Guácimo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0059-2018 | 25/04/2018 | 14:00 | 03/05/2018 | 12:40 | 1517-117 | 1416047 | ICE | N09.38217 | O83.70647 | San José | Pérez Zeledón | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0060-2018 | 02/05/2018 | 10:30 | 10/05/2018 | 09:50 | 1517-104 | 1340433 | ICE | N09.90354 | O83.68713 | Cartago | Turrialba | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0061-2018 | 02/05/2018 | 11:10 | 10/05/2018 | 09:40 | 1517-111 | 1142515 | ICE | N09.90295 | O83.68620 | Cartago | Turrialba | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0062-2018 | 02/05/2018 | 13:00 | 10/05/2018 | 10:40 | 1517-106 | 1342799 | ICE | N09.89169 | O83.65311 | Cartago | Turrialba | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Muy seria | C | C | C
T-0063-2018 | 02/05/2018 | 13:30 | 10/05/2018 | 10:30 | 1517-113 | 1369510 | ICE | N09.89193 | O83.65253 | Cartago | Turrialba | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Importante | C | C | C
T-0064-2018 | 02/05/2018 | 15:30 | 10/05/2018 | 11:00 | 1517-103 | 1342574 | ICE | N09.88997 | O83.64399 | Cartago | Turrialba | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0065-2018 | 14/05/2018 | 10:20 | 21/05/2018 | 13:40 | 1517-111 | 200570 | JASEC | N09.84599 | O83.95016 | Cartago | El Guarco | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0066-2018 | 14/05/2018 | 11:20 | 21/05/2018 | 14:00 | 1517-116 | 200391 | JASEC | N09.85477 | O83.95166 | Cartago | Cartago | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0067-2018 | 14/05/2018 | 11:40 | 21/05/2018 | 14:20 | 1517-105 | 200857 | JASEC | N09.85564 | O83.95380 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0068-2018 | 15/05/2018 | 10:20 | 22/05/2018 | 11:40 | 1517-109 | 200558 | JASEC | N09.83722 | O83.95179 | Cartago | El Guarco | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0069-2018 | 15/05/2018 | 11:40 | 22/05/2018 | 12:10 | 1517-103 | 200209 | JASEC | N09.85848 | O83.92592 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0070-2018 | 15/05/2018 | 12:00 | 22/05/2018 | 12:40 | 1517-107 | 201170 | JASEC | N09.83717 | O83.95191 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0071-2018 | 16/05/2018 | 10:20 | 23/05/2018 | 10:20 | 1517-106 | 200131 | JASEC | N09.84073 | O83.91801 | Cartago | Cartago | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Otro: Interruptor principal
T-0072-2018 | 16/05/2018 | 10:50 | 23/05/2018 | 11:00 | 1517-112 | 202217 | JASEC | N09.85132 | O83.91914 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0073-2018 | 16/05/2018 | 11:30 | 23/05/2018 | 11:40 | 1517-115 | 200329 | JASEC | N09.86669 | O83.93009 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0074-2018 | 16/05/2018 | 12:00 | 23/05/2018 | 12:10 | 1517-108 | 202323 | JASEC | N09.87374 | O83.94550 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0075-2018 | 21/05/2018 | 9:40 | 28/05/2018 | 12:40 | 1517-113 | 200583 | JASEC | N09.86112 | O83.92232 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0076-2018 | 21/05/2018 | 11:10 | 28/05/2018 | 13:20 | 1517-117 | 200554 | JASEC | N09.86571 | O83.92094 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0077-2018 | 21/05/2018 | 12:20 | 28/05/2018 | 14:10 | 1517-104 | 200235 | JASEC | N09.85929 | O83.92345 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0078-2018 | 22/05/2018 | 9:40 | 29/05/2018 | 12:00 | 1517-116 | 202057 | JASEC | N09.84764 | O83.95394 | Cartago | El Guarco | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0079-2018 | 22/05/2018 | 10:30 | 29/05/2018 | 14:00 | 1517-111 | 200211 | JASEC | N09.86732 | O83.93147 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0080-2018 | 22/05/2018 | 11:20 | 29/05/2018 | 12:30 | 1517-105 | 202318 | JASEC | N09.86144 | O83.91098 | Cartago | Cartago | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0081-2018 | 23/05/2018 | 9:40 | 2018-06-01 | 10:10 | 1517-103 | 202260 | JASEC | N09.83952 | O83.88786 | Cartago | Paraíso | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0082-2018 | 23/05/2018 | 14:10 | 01/06/2018 | 9:40 | 1517-109 | 200262 | JASEC | N09.89108 | O83.94012 | Cartago | Cartago | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0083-2018 | 23/05/2018 | 14:40 | 01/06/2018 | 9:20 | 1517-107 | 200820 | JASEC | N09.89062 | O83.94062 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | NC | C | C
T-0084-2018 | 22/05/2018 | 12:10 | 30/05/2018 | 11:10 | 1517-114 | 123517 | COOPELESCA | N10.42743 | O84.36983 | Alajuela | San Carlos | Delta 4 conductores | 240/415/480 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0085-2018 | 28/05/2018 | 9:20 | 06/06/2018 | 10:00 | 1517-108 | 202059 | JASEC | N09.89216 | O83.94428 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Otro: Interruptor principal
T-0086-2018 | 28/05/2018 | 11:30 | 06/06/2018 | 11:50 | 1517-112 | 201114 | JASEC | N09.84062 | O83.95292 | Cartago | El Guarco | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0087-2018 | 29/05/2018 | 9:40 | 06/06/2018 | 9:20 | 1517-117 | 925934 | CNFL | N09.90945 | O83.98656 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0088-2018 | 29/05/2018 | 11:30 | 06/06/2018 | 10:50 | 1517-115 | 200564 | JASEC | N09.84757 | O83.95523 | Cartago | El Guarco | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0089-2018 | 29/05/2018 | 15:10 | 06/06/2018 | 14:50 | 1517-104 | 990111 | CNFL | N09.90460 | O83.99088 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0090-2018 | 30/05/2018 | 10:00 | 07/06/2018 | 13:20 | 1517-113 | 72170 | COOPESANTOS | N09.65512 | O84.02055 | San José | Tarrazú | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Transferencia automática | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0091-2018 | 30/05/2018 | 11:30 | 07/06/2018 | 12:50 | 1517-111 | 72216 | COOPESANTOS | N09.67150 | O84.02432 | San José | Tarrazú | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Panel de medidor | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0092-2018 | 30/05/2018 | 12:40 | 07/06/2018 | 12:20 | 1517-116 | 87614 | COOPESANTOS | N09.68562 | O84.04345 | San José | León Cortés | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0093-2018 | 04/06/2018 | 10:00 | 18/06/2018 | 12:50 | 1517-107 | V110036 | ESPH | N09.99100 | O84.13969 | Heredia | Heredia | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0094-2018 | 04/06/2018 | 11:20 | 18/06/2018 | 13:20 | 1517-103 | 140802 | ESPH | N09.99687 | O84.13976 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0095-2018 | 04/06/2018 | 12:20 | 18/06/2018 | 12:30 | 1517-105 | 103287 | ESPH | N10.00204 | O84.12798 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0096-2018 | 04/06/2018 | 13:40 | 18/06/2018 | 11:00 | 1517-109 | 118197 | ESPH | N10.00006 | O84.14843 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0097-2018 | 07/06/2018 | 9:20 | 14/06/2018 | 10:30 | 1517-108 | 202059 | JASEC | N09.89216 | O83.94428 | Cartago | Cartago | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0098-2018 | 07/06/2018 | 9:40 | 14/06/2018 | 11:10 | 1517-112 | 990853 | CNFL | N09.90236 | O83.99412 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0099-2018 | 07/06/2018 | 11:10 | 14/06/2018 | 11:30 | 1517-117 | 807144 | CNFL | N09.90236 | O83.99412 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0100-2018 | 07/06/2018 | 11:30 | 14/06/2018 | 11:40 | 1517-115 | 980040 | CNFL | N09.90236 | O83.99412 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0101-2018 | 07/06/2018 | 11:50 | 14/06/2018 | 11:50 | 1517-104 | 939310 | CNFL | N09.90236 | O83.99412 | Cartago | La Unión | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0102-2018 | 11/06/2018 | 9:30 | 20/06/2018 | 10:50 | 1517-114 | 140841 | ESPH | N09.99796 | O84.11611 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0103-2018 | 11/06/2018 | 10:10 | 20/06/2018 | 08:30 | 1517-113 | 118261 | ESPH | N09.98723 | O84.14013 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0104-2018 | 11/06/2018 | 11:50 | 20/06/2018 | 11:50 | 1517-116 | 103673 | ESPH | N09.96463 | O84.11989 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0105-2018 | 18/06/2018 | 10:00 | 25/06/2018 | 10:40 | 1517-112 | 925618 | CNFL | N10.00877 | O84.16492 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0106-2018 | 18/06/2018 | 10:50 | 25/06/2018 | 11:00 | 1517-106 | 925234 | CNFL | N10.00851 | O84.16543 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0107-2018 | 18/06/2018 | 12:20 | 26/06/2018 | 11:10 | 1517-108 | 63906 | ESPH | N09.99375 | O84.11626 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0108-2018 | 19/06/2018 | 12:10 | 26/06/2018 | 13:20 | 1517-103 | 118238 | ESPH | N09.98859 | O84.11150 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0109-2018 | 19/06/2018 | 12:40 | 26/06/2018 | 13:40 | 1517-107 | 85269 | ESPH | N09.98730 | O84.11110 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0110-2018 | 19/06/2018 | 13:00 | 26/06/2018 | 14:00 | 1517-109 | 118251 | ESPH | N09.98730 | O84.11110 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0111-2018 | 20/06/2018 | 10:30 | 27/06/2018 | 13:00 | 1517-115 | 140807 | ESPH | N09.97682 | O84.11364 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0112-2018 | 20/06/2018 | 12:00 | 27/06/2018 | 12:30 | 1517-105 | 110070 | ESPH | N09.96463 | O84.11989 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0113-2018 | 25/06/2018 | 10:10 | 02/07/2018 | 12:40 | 1517-116 | 118277 | ESPH | N09.98472 | O84.16257 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0114-2018 | 25/06/2018 | 12:40 | 02/07/2018 | 13:30 | 1517-112 | 147902 | ESPH | N09.98390 | O84.15048 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0115-2018 | 26/06/2018 | 9:20 | 03/07/2018 | 12:20 | 1517-106 | V118195 | ESPH | N09.98268 | O84.15224 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0116-2018 | 26/06/2018 | 10:40 | 03/07/2018 | 11:40 | 1517-113 | 110501 | ESPH | N10.00906 | O84.14248 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Tablero principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0117-2018 | 26/06/2018 | 12:30 | 03/07/2018 | 13:10 | 1517-108 | 110038 | ESPH | N09.98579 | O84.11115 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0118-2018 | 27/06/2018 | 11:00 | 04/07/2018 | 11:30 | 1517-109 | 118278 | ESPH | N09.97820 | O84.15366 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Transferencia Automática | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0119-2018 | 27/06/2018 | 12:00 | 04/07/2018 | 12:00 | 1517-103 | 806642 | CNFL | N09.97785 | O84.14946 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0120-2018 | 02/07/2018 | 9:20 | 09/07/2018 | 12:10 | 1517-105 | 925865 | CNFL | N09.98584 | O84.15192 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0121-2018 | 02/07/2018 | 9:50 | 09/07/2018 | 12:00 | 1517-107 | 817472 | CNFL | N09.98583 | O84.15141 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0122-2018 | 02/07/2018 | 11:40 | 09/07/2018 | 12:50 | 1517-115 | 939093 | CNFL | N09.97452 | O84.15662 | Heredia | Belén | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0123-2018 | 02/07/2018 | 11:50 | 09/07/2018 | 13:00 | 1517-114 | 925349 | CNFL | N09.97415 | O84.15594 | Heredia | Belén | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0124-2018 | 03/07/2018 | 10:00 | 10/07/2018 | 11:00 | 1517-112 | 140826 | ESPH | N09.99666 | O84.12021 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0125-2018 | 03/07/2018 | 11:20 | 10/07/2018 | 11:40 | 1517-116 | 103334 | ESPH | N09.99593 | O84.11874 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0126-2018 | 04/07/2018 | 10:10 | 11/07/2018 | 11:30 | 1517-113 | 118254 | ESPH | N09.98178 | O84.15177 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0127-2018 | 04/07/2018 | 11:10 | 11/07/2018 | 11:10 | 1517-106 | 939313 | CNFL | N09.97977 | O84.15897 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0128-2018 | 09/07/2018 | 9:30 | 16/07/2018 | 13:30 | 1517-103 | 926256 | CNFL | N09.97603 | O84.15512 | Heredia | Belén | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0129-2018 | 09/07/2018 | 10:20 | 16/07/2018 | 13:10 | 1517-109 | 941126 | CNFL | N09.98955 | O84.17220 | Heredia | Belén | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0130-2018 | 09/07/2018 | 11:40 | 16/07/2018 | 12:50 | 1517-108 | 807412 | CNFL | N09.98572 | O84.16310 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0131-2018 | 10/07/2018 | 8:40 | 17/07/2018 | 10:30 | 1517-115 | 128026 | ESPH | N09.98417 | O84.14947 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0132-2018 | 10/07/2018 | 10:20 | 17/07/2018 | 11:20 | 1517-107 | 118206 | ESPH | N09.96623 | O84.11716 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0133-2018 | 11/07/2018 | 9:20 | 18/07/2018 | 12:40 | 1517-112 | 980248 | CNFL | N09.98392 | O84.16246 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0134-2018 | 11/07/2018 | 10:50 | 18/07/2018 | 11:40 | 1517-116 | 826476 | CNFL | N09.98841 | O84.10493 | San José | San José | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0135-2018 | 16/07/2018 | 9:30 | 23/07/2018 | 12:40 | 1517-105 | 1271734 | ICE | N10.00032 | O84.18684 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0136-2018 | 16/07/2018 | 10:30 | 2018-07-23 | 12:50 | 1517-106 | 3243 | ICE | N09.99992 | O84.18822 | Alajuela | Alajuela | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0137-2018 | 16/07/2018 | 12:30 | 24/07/2018 | 11:00 | 1517-113 | 1369134 | ICE | N10.01613 | O84.21142 | Alajuela | Alajuela | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0138-2018 | 17/07/2018 | 9:50 | 24/07/2018 | 12:20 | 1517-108 | 941335 | CNFL | N09.97281 | O84.20131 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0139-2018 | 17/07/2018 | 10:10 | 24/07/2018 | 12:10 | 1517-109 | 939276 | CNFL | N09.97342 | O84.20221 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0140-2018 | 18/07/2018 | 9:40 | 26/07/2018 | 10:20 | 1517-107 | 958452 | ICE | N10.01746 | O84.21012 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0141-2018 | 18/07/2018 | 10:20 | 26/07/2018 | 10:30 | 1517-103 | 1495536 | ICE | N10.01744 | O84.21016 | Alajuela | Alajuela | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | N.A. | N.A. | N.A.
T-0142-2018 | 18/07/2018 | 11:30 | 26/07/2018 | 11:00 | 1517-115 | 1370307 | ICE | N10.00121 | O84.22534 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0143-2018 | 23/07/2018 | 9:10 | 31/07/2018 | 12:10 | 1517-117 | 939692 | CNFL | N09.85427 | O84.06516 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0144-2018 | 23/07/2018 | 10:20 | 31/07/2018 | 12:50 | 1517-104 | 939845 | CNFL | N09.88431 | O84.06950 | San José | Desamparados | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0145-2018 | 23/07/2018 | 12:20 | 30/07/2018 | 12:50 | 1517-116 | 914185 | CNFL | N09.97721 | O84.22289 | Alajuela | Alajuela | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0146-2018 | 24/07/2018 | 9:50 | 01/08/2018 | 9:30 | 1517-114 | 801485 | CNFL | N10.01276 | O84.16023 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0147-2018 | 24/07/2018 | 10:30 | 01/08/2018 | 9:50 | 1517-112 | 802885 | CNFL | N09.99629 | O84.16154 | Heredia | Flores | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0148-2018 | 30/07/2018 | 10:00 | 06/08/2018 | 11:10 | 1517-115 | 1416022 | ICE | N10.00454 | O84.21156 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0149-2018 | 30/07/2018 | 12:00 | 06/08/2018 | 12:10 | 1517-105 | 1061132 | ICE | N10.00176 | O84.28399 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0150-2018 | 31/07/2018 | 10:10 | 07/08/2018 | 11:10 | 1517-113 | 3280 | ICE | N10.01271 | O84.21065 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0151-2018 | 31/07/2018 | 11:00 | 07/08/2018 | 12:20 | 1517-107 | 1271702 | ICE | N10.02130 | O84.21150 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0152-2018 | 07/08/2018 | 9:50 | 14/08/2018 | 13:30 | 1517-103 | 1370465 | ICE | N10.07651 | O84.39991 | Alajuela | Naranjo | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0153-2018 | 08/08/2018 | 10:30 | 16/08/2018 | 10:30 | 1517-115 | 1369796 | ICE | N09.97955 | O84.83260 | Puntarenas | Puntarenas | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0154-2018 | 08/08/2018 | 11:20 | 16/08/2018 | 11:50 | 1517-105 | 1342071 | ICE | N09.99035 | O84.66648 | Puntarenas | Esparza | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0155-2018 | 08/08/2018 | 14:50 | 16/08/2018 | 12:20 | 1517-116 | 1340730 | ICE | N09.97998 | O84.38007 | Alajuela | Atenas | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0156-2018 | 13/08/2018 | 10:10 | 22/08/2018 | 11:50 | 1517-114 | 4088 | ICE | N10.09667 | O84.38042 | Alajuela | Naranjo | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0157-2018 | 13/08/2018 | 12:20 | 21/08/2018 | 14:00 | 1517-108 | 1466474 | ICE | N10.05554 | O84.43497 | Alajuela | Palmares | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0158-2018 | 14/08/2018 | 9:40 | 23/08/2018 | 11:30 | 1517-117 | 1342520 | ICE | N10.16479 | O84.15289 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0159-2018 | 14/08/2018 | 13:20 | 22/08/2018 | 11:00 | 1517-104 | 1055412 | ICE | N10.05291 | O84.43703 | Alajuela | Palmares | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0160-2018 | 20/08/2018 | 9:40 | 27/08/2018 | 11:10 | 1517-112 | 807932 | CNFL | N09.94875 | O84.19682 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0161-2018 | 20/08/2018 | 10:50 | 27/08/2018 | 11:20 | 1517-106 | 914245 | CNFL | N09.94875 | O84.19682 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Transferencia Automática | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0162-2018 | 20/08/2018 | 12:30 | 27/08/2018 | 12:30 | 1517-113 | 914290 | CNFL | N09.93349 | O84.17878 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Otro: Interruptor principal
T-0163-2018 | 20/08/2018 | 13:40 | 27/08/2018 | 13:50 | 1517-105 | 941463 | CNFL | N09.93170 | O84.21839 | San José | Santa Ana | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Transferencia Automática | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0164-2018 | 21/08/2018 | 10:10 | 28/08/2018 | 11:50 | 1517-115 | 105351 | ICE | N10.08716 | O84.46750 | Alajuela | San Ramón | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0165-2018 | 21/08/2018 | 11:20 | 28/08/2018 | 12:20 | 1517-116 | 1512723 | ICE | N10.10964 | O84.52193 | Alajuela | San Ramón | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0166-2018 | 21/08/2018 | 13:00 | 28/08/2018 | 13:30 | 1517-107 | 1210193 | ICE | N10.05174 | O84.44470 | Alajuela | Palmares | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0167-2018 | 22/08/2018 | 9:50 | 29/08/2018 | 11:50 | 1517-103 | 999967 | CNFL | N09.93571 | O84.13134 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0168-2018 | 22/08/2018 | 10:10 | 29/08/2018 | 11:40 | 1517-108 | 939966 | CNFL | N09.93576 | O84.13171 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0169-2018 | 27/08/2018 | 9:30 | 03/08/2018 | 10:40 | 1517-104 | 801891 | CNFL | N09.96265 | O84.20466 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0170-2018 | 27/08/2018 | 10:00 | 03/09/2018 | 11:20 | 1517-114 | 801373 | CNFL | N09.96545 | O84.20383 | Alajuela | Alajuela | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0171-2018 | 27/08/2018 | 13:20 | 03/09/2018 | 13:20 | 1517-112 | 914290 | CNFL | N09.93349 | O84.17878 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0172-2018 | 28/08/2018 | 9:20 | 04/09/2018 | 10:40 | 1517-105 | 825297 | CNFL | N09.94478 | O84.19291 | San José | Santa Ana | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | N.A. | N.A. | N.A.
T-0173-2018 | 28/08/2018 | 9:50 | 04/09/2018 | 10:50 | 1517-106 | 925713 | CNFL | N09.94478 | O84.19291 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0174-2018 | 28/08/2018 | 10:30 | 04/09/2018 | 11:10 | 1517-117 | 825551 | CNFL | N09.94495 | O84.19273 | San José | Santa Ana | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | N.A. | N.A. | N.A.
T-0175-2018 | 29/08/2018 | 9:40 | 05/09/2018 | 11:50 | 1517-107 | 801585 | CNFL | N09.94418 | O84.19422 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0176-2018 | 29/08/2018 | 10:20 | 05/09/2018 | 12:00 | 1517-116 | 826539 | CNFL | N09.94467 | O84.19454 | San José | Santa Ana | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0177-2018 | 29/08/2018 | 11:10 | 05/09/2018 | 12:30 | 1517-115 | 802025 | CNFL | N09.94612 | O84.19196 | San José | Santa Ana | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0178-2018 | 03/09/2018 | 9:20 | 10/09/2018 | 12:00 | 1517-111 | 817824 | CNFL | N09.97897 | O84.20364 | Alajuela | Alajuela | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0179-2018 | 03/09/2018 | 10:40 | 10/09/2018 | 10:40 | 1517-108 | 807965 | CNFL | N09.93217 | O84.12636 | San José | Escazú | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0180-2018 | 04/09/2018 | 8:30 | 11/09/2018 | 12:30 | 1517-104 | 925854 | CNFL | N09.92866 | O84.13642 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0181-2018 | 04/09/2018 | 9:20 | 11/09/2018 | 12:10 | 1517-114 | 925540 | CNFL | N09.92465 | O84.14530 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0182-2018 | 04/09/2018 | 10:10 | 11/09/2018 | 11:20 | 1517-112 | 801124 | CNFL | N09.95000 | O84.16415 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0183-2018 | 05/09/2018 | 9:40 | 12/09/2018 | 12:40 | 1517-105 | 801267 | CNFL | N09.94952 | O84.16382 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0184-2018 | 05/09/2018 | 10:50 | 12/09/2018 | 12:20 | 1517-106 | 824597 | CNFL | N09.93034 | O84.14648 | San José | Escazú | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0185-2018 | 05/09/2018 | 11:30 | 12/09/2018 | 12:30 | 1517-117 | 824594 | CNFL | N09.93034 | O84.14648 | San José | Escazú | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0186-2018 | 10/09/2018 | 9:20 | 18/09/2018 | 14:10 | 1517-116 | 980243 | CNFL | N09.93472 | O84.12949 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0187-2018 | 10/09/2018 | 10:00 | 18/09/2018 | 13:30 | 1517-107 | 914270 | CNFL | N09.93457 | O84.12939 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0188-2018 | 10/09/2018 | 10:30 | 18/09/2018 | 13:50 | 1517-115 | 914208 | CNFL | N09.93452 | O84.13046 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0189-2018 | 11/09/2018 | 9:40 | 20/09/2018 | 10:00 | 1517-111 | 939451 | CNFL | N09.91913 | O84.27301 | San José | Mora | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0190-2018 | 11/09/2018 | 11:00 | 20/09/2018 | 10:40 | 1517-108 | 941101 | CNFL | N09.92691 | O84.24534 | San José | Mora | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0191-2018 | 12/09/2018 | 9:50 | 20/09/2018 | 12:50 | 1517-112 | 925390 | CNFL | N09.95578 | O84.03157 | San José | Goicoechea | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0192-2018 | 12/09/2018 | 11:30 | 20/09/2018 | 11:30 | 1517-114 | 803029 | CNFL | N09.93435 | O84.13028 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0193-2018 | 12/09/2018 | 12:00 | 20/09/2018 | 12:00 | 1517-103 | 941530 | CNFL | N09.93491 | O84.13039 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0194-2018 | 18/09/2018 | 11:10 | 25/09/2018 | 12:20 | 1517-105 | 801368 | CNFL | N09.96519 | O84.03985 | San José | Moravia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | NC | C
T-0195-2018 | 18/09/2018 | 12:20 | 25/09/2018 | 13:00 | 1517-106 | 925975 | CNFL | N09.93433 | O84.05832 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0196-2018 | 19/09/2018 | 10:00 | 26/09/2018 | 11:10 | 1517-117 | 939824 | CNFL | N09.90289 | O84.06931 | San José | Desamparados | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | NC | C
T-0197-2018 | 19/09/2018 | 11:00 | 26/09/2018 | 11:40 | 1517-116 | 925517 | CNFL | N09.93689 | O84.05746 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0198-2018 | 19/09/2018 | 11:40 | 26/09/2018 | 12:00 | 1517-115 | 980058 | CNFL | N09.93527 | O84.03689 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0199-2018 | 19/09/2018 | 12:30 | 26/09/2018 | 14:20 | 1517-107 | 818141 | CNFL | N09.94179 | O84.07503 | San José | Goicoechea | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0200-2018 | 24/09/2018 | 9:00 | 01/10/2018 | 13:40 | 1517-103 | 806766 | CNFL | N09.92096 | O84.03491 | San José | Curridabat | Delta 4 conductores | 240/415/480 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0201-2018 | 24/09/2018 | 10:30 | 02/10/2018 | 12:10 | 1517-111 | 926239 | CNFL | N09.93421 | O84.06125 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0202-2018 | 24/09/2018 | 11:50 | 02/10/2018 | 12:40 | 1517-114 | 925424 | CNFL | N09.93869 | O84.05463 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0203-2018 | 24/09/2018 | 14:20 | 02/10/2018 | 11:30 | 1517-104 | 925320 | CNFL | N09.96978 | O84.01723 | San José | Vásquez de Coronado | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0204-2018 | 25/09/2018 | 11:40 | 03/10/2018 | 12:00 | 1517-112 | 925406 | CNFL | N09.95799 | O84.11699 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Importante | C | C | C
T-0205-2018 | 26/09/2018 | 8:40 | 03/10/2018 | 11:20 | 1517-105 | 118618 | ESPH | N09.98106 | O84.14517 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0206-2018 | 26/09/2018 | 10:10 | 03/10/2018 | 10:20 | 1517-108 | 118484 | ESPH | N09.99798 | O84.11752 | Heredia | Heredia | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0207-2018 | 01/10/2018 | 9:30 | 09/10/2018 | 13:40 | 1517-117 | 926021 | CNFL | N09.96300 | O84.04968 | San José | Moravia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0208-2018 | 01/10/2018 | 11:30 | 09/10/2018 | 12:10 | 1517-116 | 990831 | CNFL | N09.93565 | O84.07131 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0209-2018 | 01/10/2018 | 12:30 | 09/10/2018 | 11:30 | 1517-115 | 926208 | CNFL | N09.94246 | O84.12341 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0210-2018 | 01/10/2018 | 13:30 | 10/10/2018 | 9:00 | 1517-107 | 925339 | CNFL | N09.92304 | O84.05542 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | NC | Poca Importancia | C | NC | C
T-0211-2018 | 02/10/2018 | 10:20 | 10/10/2018 | 11:30 | 1517-106 | 801814 | CNFL | N09.85268 | O84.06686 | San José | Desamparados | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0212-2018 | 03/10/2018 | 8:20 | 10/10/2018 | 13:00 | 1517-104 | 941103 | CNFL | N09.93155 | O84.03000 | San José | Curridabat | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0213-2018 | 03/10/2018 | 9:40 | 10/10/2018 | 10:30 | 1517-103 | 939289 | CNFL | N09.91259 | O84.04885 | San José | Curridabat | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0214-2018 | 08/10/2018 | 10:30 | 16/10/2018 | 13:20 | 1517-112 | 819365 | CNFL | N09.91667 | O84.05539 | San José | San José | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0215-2018 | 08/10/2018 | 12:10 | 16/10/2018 | 12:30 | 1517-105 | 802477 | CNFL | N09.93264 | O84.10970 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0216-2018 | 08/10/2018 | 12:40 | 16/10/2018 | 12:50 | 1517-108 | 801395 | CNFL | N09.93138 | O84.10881 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0217-2018 | 09/10/2018 | 9:10 | 17/10/2018 | 12:10 | 1517-111 | 118230 | ESPH | N10.01385 | O84.11475 | Heredia | Barva | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0218-2018 | 09/10/2018 | 10:10 | 17/10/2018 | 11:40 | 1517-114 | 81230 | ESPH | N10.01199 | O84.13076 | Heredia | Heredia | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0219-2018 | 10/10/2018 | 10:20 | 17/10/2018 | 10:20 | 1517-117 | 816305 | CNFL | N09.91402 | O84.04843 | San José | Curridabat | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0220-2018 | 16/10/2018 | 10:00 | 23/10/2018 | 11:10 | 1517-103 | 820543 | CNFL | N09.94487 | O84.11820 | San José | San José | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0221-2018 | 16/10/2018 | 10:30 | 23/10/2018 | 11:20 | 1517-104 | 824258 | CNFL | N09.94487 | O84.11820 | San José | San José | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0222-2018 | 16/10/2018 | 11:00 | 23/10/2018 | 11:40 | 1517-106 | 801977 | CNFL | N09.94487 | O84.11820 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0223-2018 | 16/10/2018 | 12:20 | 23/10/2018 | 12:20 | 1517-107 | 926240 | CNFL | N09.95431 | O84.10699 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0224-2018 | 17/10/2018 | 9:50 | 24/10/2018 | 10:10 | 1517-115 | 926304 | CNFL | N09.93715 | O84.05692 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0225-2018 | 18/10/2018 | 11:40 | 25/10/2018 | 11:50 | 1517-116 | 819366 | CNFL | N09.92182 | O84.05827 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Panel de medidor | No | C | C | N.A. | C | NC | NC
T-0226-2018 | 22/10/2018 | 9:40 | 29/10/2018 | 13:40 | 1517-117 | 202068 | JASEC | N09.84253 | O83.95076 | Cartago | El Guarco | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0227-2018 | 22/10/2018 | 13:00 | 30/10/2018 | 12:00 | 1517-114 | 818102 | CNFL | N09.93337 | O84.08144 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0228-2018 | 23/10/2018 | 10:30 | 30/10/2018 | 13:00 | 1517-112 | 818886 | CNFL | N09.94353 | O84.11524 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0229-2018 | 23/10/2018 | 10:50 | 30/10/2018 | 13:10 | 1517-105 | 941602 | CNFL | N09.94353 | O84.11524 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0230-2018 | 24/10/2018 | 9:10 | 31/10/2018 | 11:00 | 1517-108 | 926341 | CNFL | N09.93995 | O84.02967 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0231-2018 | 24/10/2018 | 12:50 | 01/11/2018 | 14:00 | 1517-111 | 939229 | CNFL | N09.93794 | O84.07525 | San José | San José | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0232-2018 | 29/10/2018 | 10:00 | 06/11/2018 | 10:10 | 1517-106 | 926370 | CNFL | N09.93836 | O84.10096 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0233-2018 | 29/10/2018 | 12:00 | 05/11/2018 | 13:00 | 1517-116 | 200987 | JASEC | N09.88076 | O83.93472 | Cartago | Cartago | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0234-2018 | 30/10/2018 | 10:30 | 06/11/2018 | 11:20 | 1517-103 | 800822 | CNFL | N09.92678 | O84.07241 | San José | San José | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0235-2018 | 30/10/2018 | 11:40 | 06/11/2018 | 12:10 | 1517-115 | 990687 | CNFL | N09.93420 | O84.07743 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Tablero principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0236-2018 | 31/10/2018 | 11:00 | 07/11/2018 | 13:20 | 1517-104 | 941265 | CNFL | N09.93474 | O84.07975 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0237-2018 | 31/10/2018 | 11:50 | 07/11/2018 | 12:40 | 1517-114 | 914218 | CNFL | N09.95527 | O84.05997 | San José | Moravia | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0238-2018 | 31/10/2018 | 13:30 | 07/11/2018 | 15:50 | 1517-107 | 926079 | CNFL | N09.91208 | O84.01709 | San José | Curridabat | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0239-2018 | 05/11/2018 | 10:20 | 12/11/2018 | 12:40 | 1517-105 | 990757 | CNFL | N09.94944 | O84.05997 | San José | Goicoechea | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0240-2018 | 05/11/2018 | 11:20 | 12/11/2018 | 13:10 | 1517-111 | 896434 | CNFL | N09.91257 | O84.06551 | San José | San José | Monofásico Trifilar | 120/240 V | Interruptor principal | No | C | NC | Poca Importancia | N.A. | N.A. | N.A.
T-0241-2018 | 05/11/2018 | 12:00 | 12/11/2018 | 13:40 | 1517-117 | 926337 | CNFL | N09.91132 | O84.06081 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0242-2018 | 07/11/2018 | 14:20 | 16/11/2018 | 10:50 | 1517-104 | 808283 | CNFL | N09.93474 | O84.07975 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0243-2018 | 07/11/2018 | 15:30 | 15/11/2018 | 15:00 | 1517-112 | 925754 | CNFL | N09.93437 | O84.09177 | San José | San José | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0244-2018 | 07/11/2018 | 16:40 | 15/11/2018 | 11:00 | 1517-103 | 822075 | CNFL | N09.91207 | O84.01710 | San José | Curridabat | Bifásico Trifilar | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
T-0245-2018 | 12/11/2018 | 10:20 | 20/11/2018 | 12:20 | 1517-116 | 925220 | CNFL | N09.93217 | O84.05496 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | NC | Importante | C | C | C
T-0246-2018 | 12/11/2018 | 11:40 | 20/11/2018 | 11:50 | 1517-108 | 818594 | CNFL | N09.93658 | O84.05488 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | No | C | NC | Poca Importancia | C | C | C
T-0247-2018 | 12/11/2018 | 12:20 | 20/11/2018 | 11:10 | 1517-106 | 980070 | CNFL | N09.94282 | O84.07732 | San José | Goicoechea | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario banco de transformadores | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0248-2018 | 15/11/2018 | 10:40 | 22/11/2018 | 11:30 | 1517-111 | 941437 | CNFL | N09.92841 | O84.04990 | San José | Montes de Oca | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Secundario transformador de pedestal | No | C | C | N.A. | C | NC | C
T-0249-2018 | 15/11/2018 | 12:10 | 22/11/2018 | 12:20 | 1517-114 | 806341 | CNFL | N09.91053 | O84.01787 | San José | Curridabat | Estrella Aterrizada | 277/480 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0250-2018 | 15/11/2018 | 12:40 | 22/11/2018 | 12:40 | 1517-117 | 939449 | CNFL | N09.91130 | O84.01800 | San José | Curridabat | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0251-2018 | 15/11/2018 | 13:00 | 22/11/2018 | 13:00 | 1517-105 | 802489 | CNFL | N09.91089 | O84.01746 | San José | Curridabat | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0252-2018 | 19/11/2018 | 11:10 | 27/11/2018 | 10:40 | 1517-104 | 925952 | CNFL | N09.93286 | O84.15260 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0253-2018 | 19/11/2018 | 12:20 | 27/11/2018 | 10:00 | 1517-103 | 939990 | CNFL | N09.94006 | O84.15634 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0254-2018 | 19/11/2018 | 12:40 | 27/11/2018 | 9:40 | 1517-107 | 807458 | CNFL | N09.94069 | O84.15567 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0255-2018 | 19/11/2018 | 13:30 | 27/11/2018 | 9:30 | 1517-115 | 807649 | CNFL | N09.93991 | O84.15532 | San José | Escazú | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0256-2018 | 20/11/2018 | 10:40 | 27/11/2018 | 11:10 | 1517-112 | 807179 | CNFL | N09.93828 | O84.12123 | San José | San José | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0257-2018 | 26/11/2018 | 9:50 | 04/12/2018 | 11:10 | 1517-117 | 939779 | CNFL | N09.95506 | O84.07305 | San José | Tibás | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0258-2018 | 26/11/2018 | 11:00 | 04/12/2018 | 10:40 | 1517-116 | 801987 | CNFL | N09.95751 | O84.07811 | San José | Tibás | Delta Abierta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0259-2018 | 26/11/2018 | 12:10 | 04/12/2018 | 10:30 | 1517-106 | 801607 | CNFL | N09.95076 | O84.08168 | San José | Tibás | Estrella Aterrizada | 120/208 V | Panel de medidor | Sí | C | C | N.A. | C | C | C
T-0260-2018 | 26/11/2018 | 13:40 | 04/12/2018 | 9:30 | 1517-108 | 801222 | CNFL | N09.87779 | O84.07505 | San José | Desamparados | Delta 4 conductores | 120/208/240 V | Interruptor principal | No | C | C | N.A. | C | NC | NC